奉节县中医院全院净化系统（特殊功能单元）维保服务询价函

致：各潜在服务商

为规范医院全院净化系统（特殊功能单元）维保服务采购流程，保障医院净化系统安全、高效、稳定运行，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，现就全院净化系统（特殊功能单元）维保服务采购项目开展市场询价工作，具体事项函告如下：

一、询价单位信息及项目说明

单位名称：奉节县中医院

联系人：李老师

联系电话：13388933873

医院地址：重庆市奉节县夔州街道夔州西路 308 号

项目相关说明：本项目维保范围涵盖医院全院净化系统特殊功能单元，项目包含门诊住院综合楼一楼放射科、二楼血液透析室、二楼检验科、二楼病理科、三楼手术部、三楼ICU、三楼人流手术室、七楼NICU、八楼产房、医技保障综合楼三楼供应室区域的日常保养和故障维修，并提供单价200元以内的维修配件。具体包括空调送、回、排风系统；医用空调机组、自控系统、加湿器、排风机、风机盘管等系统的日常维护及保养。需严格遵循国家相关医疗净化系统运维标准开展服务。

二、维保服务需求

（一）服务范围：覆盖医院全院净化系统特殊功能单元，具体包括：

1.放射科：位于门诊住院综合楼一层，设计面积约550平方米，无净化要求。设有数字胃肠机一间、CT室一间、X光机一间及配备相应的辅助用房、办公生活区。另钼靶、骨密度：位于门诊住院综合楼四层，设计面积约77平方米，无净化要求。设有钼靶一间、骨密度一间及配备相应的辅助用房。

2.血液透析：位于门诊住院综合楼二层，设计面积约770平方米，无净化要求。设有阴性透析区30床，其中急诊透析区24床，呼吸道传染病区（普通流感）6床。另设有阳性监护区6床。并配备相应的辅助用房、办公生活区。

3.检验科：位于门诊住院综合楼二层，设计面积约为566平方米。其中净化面积约为40平方米，设有微生物实验室、无菌室、缓冲2，净化级别均为十万级。另设有检验大厅、收血、发血等及相应的辅助用房、办公生活区无净化要求。

4.病理科：位于门诊住院综合楼二层，设计面积约为222平方米，无净化要求。设有包埋染色切片、细胞室、取材脱水冰冻、标本接收、报告发放及相应的辅助用房。

5.手术部：位于门诊住院综合楼三层，设计面积约为1200平方米，其中净化面积约为740平方米。共设有6间手术室，其中I级杂交DSA铅防护手术室1间，III级手术室5间（含1间负压手术室、1间铅防护手术室）。洁净走廊及辅房、污物外廊及辅房净化级别均为三十万级。办公生活区无净化要求。

6.ICU: 位于门诊住院综合楼三层，设计面积约为500平方米，其中净化面积约为370平方米。共设有ICU床位15张，其中大厅13张，两间隔离单间各1张,及相应辅房净化级别均为十万级。办公生活用房无净化要求。

7.人流手术室：位于门诊住院综合楼三层，设计面积约为80平方米，无净化要求。共设有1间人流手术室、缓冲准备间、污物处置间。

8.NICU:位于门诊住院综合楼七层，设计面积约为408平方米，其中净化面积约为283平方米。共设有NICU床位13张，其中新生儿监护病区6张，儿童重症监护区5张，隔离病区2张及相应辅房净化级别均为十万级。出入院办理、医护更衣、值班室等辅房无净化要求。

9.产房：位于门诊住院综合楼八层，设计面积约为500平方米，其中净化面积约为50平方米。共设有IV级手术室1间,及相应三十万级功能辅房。设有隔离待产分娩、分娩室、待产室等，其辅房办公生活区均无净化要求。

10.供应室：位于医技保障楼三层，设计面积约为1070平方米，其中净化面积约为390平方米。设有无菌物品存放区、一次品库房、缓冲等净化级别为十万级。设有检查包装灭菌区、蒸汽发生间、质检室等净化级别为三十万级。去污区及相应的辅助用房、办公生活区无净化要求。

（二）人员配置要求：需指派2名经验丰富的维保工程师（1名项目负责维保工程师、1名应急维保工程师）全权负责维保工作，同时预备2名机动维保工程师及2名维保事业部售后服务经理，应对突发故障及大型维护需求；维保工程师需具备医疗净化系统运维相关经验，熟悉《医院空气净化管理规范》（WS/T368—2012）、《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB50333-2013）等国家规范标准

（三）服务标准要求：

1.定期巡检：每月至少1次全面巡检，半年或年度需增派技术人员开展大型集中维护，每次巡检后提交《每月维修保养检查表》，经院方主管人员签字确认；每年需联合院方专业技术人员完成1次系统综合检测，出具详细《自检报告》

2.应急响应：提供24小时×365天服务，故障响应时间不超过20分钟，维保人员2小时内到达现场并持续处理至系统恢复正常，确保系统开机率达95%以上

3.配件及耗材供应：初效过滤器、中效过滤器、新风口过滤器，每3个月更换1次，回风口过滤器、排风口过滤器、亚高效过滤器每年更换1次，上述过滤器需符合指定材质及效率标准（初效过滤器G4级、中效过滤器F8级，亚高效过滤器为进口防潮材质），且由维保公司提供，纳入维保总报价。另外其他单价不高于200元的配件（含杀菌灯管、电子镇流器、风机皮带等，）需由服务商提供。

4.系统检测：每年按行业标准对所控区域进行1次自检，检测数据需包含空气含尘浓度、正压值、温度、湿度、照度、噪音等，自检不合格需整改至合格。

5.维保内容要求：涵盖空气处理机组及自动控制系统、冷热水管网系统、加湿器系统、送回风及排风管网系统、强电弱电系统、麻醉废气系统等设备的定期维护、故障排查与整改，同时需对医院相关医护人员开展系统操作、日常维护及故障分析培训。

三、报价要求

本次维保服务报价采用“年度总报价”方式，报价需包含完成本项目服务所需的一切费用，包括但不限于：

技术劳务服务费：含维保工程师人工成本、差旅费、设备生产厂家技术支持费、单价不超过200元的配件费（具体含杀菌灯管、电子镇流器、电源指示灯、保险丝、螺丝螺帽螺栓、密封条、风机皮带、三相空气开关、交流接触器、继电器、玻璃胶、过滤器、风帽、排水管、防锈涂料、生胶带、电工胶布、强电线、信号线、润滑油、消毒酒精等）、年度系统全面检测及报告出具费用。

耗材更换费：含初效过滤器、中效过滤器、回风口过滤器、排风口过滤器、新风口过滤器、亚高效过滤器的采购及更换费用。

其他费用：含管理费、利润、税费、人员培训费用等。

报价需单独列明 “技术劳务服务费”“耗材更换费” 分项金额及 “年度总报价” 金额，且需确保派遣人员相关成本符合国家及地方劳动标准。

四、报价文件要求

报价函：明确报出维保服务具体金额，格式自理。（加盖鲜章）。

2.资质证明文件：企业营业执照复印件、与医疗净化系统维保相关的资质证书（如具备）复印件，均需加盖鲜章。

3.提交方式

纸质文件：装订后寄送至奉节县中医院招标采购办（地址：重庆市奉节县夔州街道夔州西路308号）。

电子文件：扫描件（PDF格式）发送至医院指定邮箱：785851388@qq.com。

报价时间：2025年10月13日-10 月 18 日。

五、特别说明

效力说明：此次报价仅用于市场调研，不作为采购成交依据。

奉节县中医院

2025年10月 13 日