奉节县中医院电梯维保服务询价函

致：各潜在服务商

为规范医院门诊住院楼、康复分院一病区电梯维保服务采购流程，保障医院电梯系统安全、高效、稳定运行，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，现就医院门诊住院楼、康复分院一病区电梯维保服务采购项目开展市场询价工作，具体事项函告如下：

一、询价单位信息及项目说明

单位名称：奉节县中医院

联系人：李老师

联系电话：13388933873

医院地址：重庆市奉节县夔州街道夔州西路 308 号

二、维保服务需求

（1）服务期限：1年

（2）服务期内保证“电梯清单（详见附表1）”所有电梯符合所在地政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求，必须保证电梯安全运行。

（3）成交供应商保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核，并取得检验合格证。如电梯年检不合格，由乙方负责一切复检所需费用，直至复检合格为止；乙方需同时承担因电梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。

（4）负责电梯机房、井道底坑、电梯空调等的卫生清洁，负责照明等装置的检修。需根据天气及时调整电梯空调温度和风量，其中每季度不少于1次清洗电梯空调设备。

（5）负责电梯日常巡检工作，按照《电梯日常运行安全检查记录》填报相应记录。

（6）负责白天设备巡查，维修保养事宜应安排在设备运行非繁忙时段(如晚上，上班前，周末、节假日等)。

（7）电梯轿厢内按国家电梯规范张贴标识、包括不限于安全检验标志、应急救援电话、保险投保标志等标识。成交供应商负责费用及张贴，要求整洁、规范、清晰、无破损残旧。

（8）需建立完整的电梯维修保养资料档案。

（9）须提供24小时的应急响应服务（建立应急服务热线电话）。

（10）对电梯困人事故要求接到困人报警后25分钟内把乘客从轿厢中救出。

（11）常见一般故障，接到故障报警后30分钟内排除。

（12）供应商根据采购人实际情况制定电梯应急预案,并配合采购人开展电梯事故应急救援演练，如有特殊情况供应商应无条件配合采购人参与电梯安全管理活动。

（13）合同期内，电梯维修需更换的设备、零部（配）件及相关材料市场单价不高于200元的均由供应商免费提供，高于200元单价的配件由采购人负责,更换下来的电梯部件及电子器件应交由采购人处理，对于单价低于200元的配件，如果一次性更换数量较多，单项总金额高于3000的，由采购人负责；如果一次性更换数量较少，单项总金额不高于3000的，由供应商免费负责更换。

（14）按国家行业标准和操作规程完成维修服务的工作，电梯维修后应达到《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市电梯使用条例》、《电梯维修规范（GB/T18775）》和《电梯制造与安全规范（GB7588）》等国家相关规定的标准。

（15）在电梯维修工作期间，每次维修均需填写《电梯维修记录表》，记录维修起止时间、故障原因及更换配件名称型号等。将维修前、维修后的相片，在维修完成后马上把相片发给采购人管理人员，同时在维修电梯时，放置醒目的标牌提示或张贴告示或通知，并做好维修完工后的现场清理工作。

（16）提供相关电梯易损配件放置于驻点人员办公场所内，建立配件使用台账。

（17）每月须以书面形式向采购人管理人汇报设备的运行状况及存在问题，每季度须向采购人提交一次维修保养总结报告，每年提交年度维修保养总结。

三、资格要求

具有独立企业法人资格，取得合法有效的营业执照，具备独立完成本项目工作的资质及相应能力。（须提供有效的资质证书复印件）;

四、报价文件要求

报价函：明确报出维保服务具体金额，格式自理。（加盖鲜章）。

2.资质证明文件：企业营业执照复印件加盖鲜章。

3.提交方式

纸质文件：装订后寄送至奉节县中医院招标采购办（地址：重庆市奉节县夔州街道夔州西路308号）。

电子文件：扫描件（PDF格式）发送至医院指定邮箱：785851388@qq.com。

报价时间：2025年10月22日- 10月29日。

五、特别说明

效力说明：此次报价仅用于市场调研，不作为采购成交依据。

奉节县中医院

2025年10月22日

附表1：电梯清单

| 序号 | 梯号 | 设备名称 | 品牌型号 | 层站门 | 速度m/s | 载重KG | 启用日期 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#-7# | 乘客电梯 | 日立MCA-1600-C0105 | 18/18/18 | 1.75 | 1600 | 2022年10月 | 7 |
| 8 | 8# | 乘客电梯 | 日立LCA-1000-C060 | 4/4/4 | 1.0 | 1000 | 2022年10月 | 1 |
| 9 | 9# | 乘客电梯 | 日立LCA-1000-C060 | 5/3/3 | 1.0 | 1000 | 2022年10月 | 1 |
| 10 | 10#-13# | 自动扶梯 | 日立1200TX-EN | 1/1/1 |  |  | 2023年10月 | 4 |
| 14 | 14# | 乘客电梯 | 广日 ESW1000-C01.0 | 3/3/3 | 1.5 | 1000 | 2008年12月 | 1 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |